Descrizione sintetica del testo

controllo / Short description of test or check

- Unità SES interessata / SES’s involved Unit

- Cliente/Customer

- Ente di Collaudo o Certificazione / Certifying or Testing

Agency

Sigla e firma /

Initials and signature

SES   = presso sede SES-ASA /

At SES-ASA factory

SUBF = presso subfornitore SES /

At SES subsupplier

SITE  = presso il cantiere/At erection site

A =  Attestazione di conformità all’ordine / Statement of conformity to the order

B =  Certificato di conformità a norme e/o stds./ Certificate of conformity to rules and/or stds.

C =  Verbale di collaudo, presenziato solo da SES / Test Certificate witnessed by SES

D =  Verbale di collaudo come da C ma presenziato e controfirmato dal Cliente o terzi nominati /        Test Certificate witnessed and countersigned  by Customer or Customer’s nominated third party

- Norme e regolamenti ufficiali / Official rules and regulations

- Istruzioni SES / SES’s instructions

- Specifiche contrattuali / Contractual specs.

H = Presenziato (Vincolo nel processo produttivo) / Witnessed (Mandatory hold point)

(Indicare % per tipo o lotto se applicabile / Indicate % for type or lot if applicable)

W =	 Ispezione (Riserva a presenziare) /Inspection (Reserve the right to witness)

R = Riesame documenti di collaudo SES (o subfornitore SES) /Review of SES (or

SES’s  subsupplier) test

| - 1. | DELUGE SKIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | VISUAL AND DIMENSIONAL CHECK | SES | VD-647-003008-2 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.2 | MATERIAL CERTIFICATION REVIEW | SES | As per legend on Dwg. VD-647-003008-2 | H |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.3 | WIRING CONNECTION CHECK | SES | C36747-EI-001 Rev.1 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.4 | PAINTING CHECK | SES |  | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.5 | NAMEPLATE, TAGGING MARKING CHECK | SES | VD-647-003008-2 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.6 | VISUAL PRESSURE SWITCH SETTING CHECK | SES | VD-647-003008-2 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.7 | SEAT LEAKAGE TEST | SES | DESIGN PRESSURE WATER 17 Bar AIR 11,5 Bar | H |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | D |  |
| 1.8 | FUNCTIONAL TEST | SES | WORKING PRESSURE WATER 12 Bar AIR 7 Bar | H |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.9 | PREPARATION FOR SHIPMENT | SES |  | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 1.10 | DOCUMENTATION REVIEW PRIOR TO RELEASE | SES |  | H |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C |  |
| 2 | FUSIBLE PLUG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | VISUAL AND DIMENSIONAL CHECK | SES | DATA SHEET | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 2.2 | MATERIAL CERTIFICATION REVIEW | SES |  | H |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C |  |
| 3. | #### ELECTRIC CONTROL PANEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | VISUAL AND DIMENSIONAL CHECK | SES | C36747-EQ-001 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 3.2 | WIRING AND INTERCONNECTION CHECK | SES | C36747-EF-001Rev.1 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 3.3 | POWER SUPPLY DISTRIBUTION CHECK | SES | C36747-EF-001Rev.1 | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 3.4 | PAINTING CHECK | SES |  | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 3.5 | FUNCTIONAL TEST | SES |  | H |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | C |  |
| - 4. | LINEAR HEAT DETECTOR CABLE AND ACCESSORIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | VISUAL AND DIMENSIONAL CHECK | SES | DATA SHEET | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |
| 4.2 | MATERIAL CERTIFICATION REVIEW | SES |  | H |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C |  |
| 4.3 | J. BOX WIRING CONNECTION CHECK | SES |  | H |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C |  |